## Sheet1
附件3：
广州中医药大学第一附属医院中山医院（中山市三乡医院）新院区试运营智能化相关子系统采购项目需求表
产品 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量
内网信 息插座 | 1.双口面板含 2 个六类非屏蔽模块，表面不可见螺钉 孔；面板设计线条流畅，棱角清晰；扣位式面板设计 可防止施工时污染面板；保面板抗老化，永不变色； 所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境；固 定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤； 2.单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面，信息口有标识， 方便管理 3.2 孔平口型 4.材料：ABS 塑料 UL94V-O 防火等级 5.使用溫度：-30℃到+70℃ | 个 | 76
24 口 6 类配线 架 | 1.24 口六类非屏蔽配线架：参考标准：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3;满足并超过上述标 准规定的关于六类系统标准，支持 T568A 和 T568B 线 序，适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集 中点的互配端接。固及易于安装的设计，减少安装与 操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于 管理。符合 19"机架安装标准， 1U 高度。 2.规格：一体式配线架 3.铁板：铁架，喷塑，黑色 4.IDC 打线端子：磷青铜镀镍 5.塑料：RJ45 模块插座为 PBT 工程塑料、PC 聚碳酸 酯、ABS 工程塑料 | 台 | 8
48 光 口汇聚 交换机 | 1.整机性能 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps。提供官网 链接和相关截图证明并加盖原厂投标授权章或项目 投标章 2.接口类型 实配 100/1000Base-X SFP 光接口≥48 个，1/10 GE 光 接口≥4 个，扩展插槽≥1个，实际配置≥32 个千兆 单模光模块；提供官网链接和相关截图证明并加盖原 厂投标授权章或项目投标章 3.性能指标 整机最大 MAC 地址表≥80K，整机最大 ARP 地址表≥ 64K；4.堆叠 支持堆叠，最大堆叠台数≥9 台 5.单播路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持 IPv6 静态路由、RIPng | 台 | 1
48 口 接入交 互机 | 1.整机性能 交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。提供官网 链接和相关截图证明并加盖原厂投标授权章或项目 投标章 2.接口类型≥48 个 10/100/1000BASE-T 电口, ≥4 个 1G/10GBASE-X SFP+端口，提供官网链接和相关截图 证明并加盖原厂投标授权章或项目投标章 3.性能指标 MAC 地址表≥16K，整机提供ACl 条目数不小于 1K 条； 4.堆叠 支持堆叠，最大堆叠台数≥9 台 5.单播路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持 IPv6 静态路由、RIPng | 台 | 4
24 口 光纤配 线架 | 1.24 口 ODF 光纤配线架，含 24 个 LC 双工耦合器 48 根 LC 单模单芯尾纤 1 米，便于安装维护；金属材质： 箱体为 1.0mm 厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃ , 湿度： ≤85%（温度 85℃±3℃) ; 2.配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保 持光纤的弯曲半径； 3.支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 台 | 1
子配线 间宽体 机柜 （电 话、内 网） | 1.规格：600（W） ×600mm（D） ×2045mm（H） 2.外观：外观设计清新，时尚，符合现代化使用要求 3.颜色：采用黑色（可提供其它色板或客户提供色样） 4.材料：采用高强度的优质冷轧钢板，其中方孔条(内 角规)及承重部分材料厚度不下于 2.0mm，其它材料厚 度不小于 1.0mm 5.结构：全模块化快捷组装结构，框架与顶、底部加 固，配搭加强型横梁，整体提升机柜载重能力；机柜 底部配置地平调整支架脚及万向活动轮，便于安装、 定位及拆移；内框架设计 42U 净空 19 英寸 EIA 标准 方孔条，可前后灵活调整安装尺寸，完全支持兼容主 流品牌机架式网络设备、配线架的安装。 | 台 | 4
电源分 配单元 （PDU） | 1.PDU 产品设计应符合《通信设备用电源分配单元 (PDU)》（YDT 2063-2009）要求，材料、器件、紧固 件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能 的检测方式应符合中国国家标准、通信行业标准及 IEC 的有关标准。 2.PDU 应与机柜为同一品牌，可实现同安装、同检测、 同维护；PDU 安装后不得占用机架使用空间且安装后 不阻碍上下架设备，与机柜的固定方式应灵活、方便， 利于安装、拆卸。 3.交流 PDU 额定电流为 16A，输入方式为接线盒，接 线盒有清晰、明显的标识“L ”、“N ”、“PE ” ， 便于区分火线、零线、地线；接线盒应配置透明防护 盖板，并在明显位置有安全警示标语。 4.每条 PDU 输出插座优先选用符合 GB 1002 规定的两极带接地单相 10A 新国标五孔插座、符合 GB 17465.1 要求的 IEC 60320 C13、C19 两极带接地单相插座， 禁止采用万用插座。输出要求不少于 8 个国标 10A 插 座。 5.配置热插拔电源指示灯，采用长寿命 LED 灯珠，可 在线更换。 | 条 | 3
6 类网 络跳线 | 1.规格：六类非屏蔽跳线 2 米，标准： TIA/EIA-568B.2-1 和 ISO11801 2nd； 2.采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种 长度和多种颜色可供选择； 3.跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设 计，有效降低了线对间的串扰； 4.跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能； 5.弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片； 接触面镀金；性能达到 250MHZ，支持专业测试设备 （FLUKE）对成品跳线进行 100%检测。 | 条 | 152
光纤跳线 | 1.9/125um 纤芯，3 米 LC-LC 双芯单模； 2.拔插次数大于等于 1000 次； 3.接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂； 4.精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高 可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。 | 条 | 6
紧急呼 叫按钮 | 1.设备类型：紧急按钮（86 盒）； 2.外壳材质：防火 ABS，环保； 3.耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A； 4.报警输出：IO 输出（常闭 NC/常开 NO 可选）； 5.产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm； 【产品功能】 1.报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误 触发）； 2. 自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复 位。 | 个 | 3
8 防区 输入模 块 | 1.设备类型：总线8 防区扩展模块； 2.防区数量：8 个； 【产品功能】 1.防区扩展：通过 RVV 线方式接入报警主机，扩展8 路有线防区； 2.总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装； 3.地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址 不能重复。 | 个 | 1
报警通 信控制 主机 | 1.支持本地 8 路开关量输入，4 路触发器输出，支持 总线扩展 248 路开关量输入，60 路触发器输出，扩展 总线总长度达 2400 米，支持 8 个独立子系统，1 个 公共子系统，支持报警联动输出，事件触发输出/关 闭； 2.支持 1 路受控警号（DC12V）输出，支持网络传输、 电话线传输，支持 4 个独立中心组，可灵活配置报警 数据上传策略、冗余备份策略，支持 2 组独立的以太 网接警中心，支持 16 个远程管理用户，1 个远程数据 通道，支持 AC 220V 主电源接口，主辅电源可自动切 换。 | 台 | 1
报警主 机蓄电 池 | 1.充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） 2.标准电压 12V 3.额定容量 7.0Ah | 套 | 1
键盘 | 1.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报 警音提示报警； 2.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控 器，遥控器 LED 显示操作结果； 3.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定， 最多支持 32 个遥控器； 4.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数 量由主机限制， 目前网络主机最大可添加 32 张卡片； 5.主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状 态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置 状态（红绿双色） 功能键：8 个，工程、查询，旁路， 一键，火警，紧急，左键，右键； 【功能】对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢 复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态 查询。 | 台 | 1
IP 网 络功放 终端 | 1.设备采用标准≥19 英寸机架设计，带有LCD 显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独 立调节音量。 4. 自带≥1路≥100V 定压功率备份输入接口，可组成 一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需 提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报 告作为该技术参数证明材料） 5.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时 ≤0.3 秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡 顿、不掉字。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测 机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 台 | 1
天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)： ≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于 110Hz-18kHz 5.喇叭单元： ≥5" × 1 | 只 | 4
窗口对 讲机 | 1.工作电压：DC⎓ 12V/1A 2.峰值输出功率：2×5W 3.频率响应：100Hz-12kHz 4.扬声器阻抗：4 Ω | 台 | 6